金太阳示范工程基本要求（2009年）

- 系统集成要求

- 并网光伏发电项目符合《光伏电站接入电网技术规定（试行）》的要求。

- 并网光伏发电项目须配置现地数据采集系统，能够采集项目的各类运行数据，并按规定的协议通过GPRS/CDMA无线通道、电话线路或Internet公众网上传。

- 系统整体质保期不低于2年。

- 支持在光伏系统中采用新产品和新技术。

- 关键设备要求

（一）电池组件

1．晶体硅组件最高限价14元/峰瓦，非晶硅薄膜组件最高限价9元/峰瓦。

2．单晶硅组件效率不低于15%，多晶硅组件效率不低于14%，非晶硅薄膜组件效率不低于6%。

3．组件使用寿命不低于25年。

4．晶体硅组件衰减率2年内不高于2%、10年内不高于10%、25年内不高于20%；非晶硅薄膜组件衰减率2年内不高于4%、10年内不高于10%、25年内不高于20%。

5．晶体硅和非晶硅薄膜组件须分别按照GB/T9535（或IEC61215）和GB/T18911（或IEC61646）标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

6．组件整体质保期不低于5年，功率衰减质保期不低于25年。

7．采用化合物薄膜、聚光等新型太阳电池技术须有成功案例。

（二）并网逆变器

1．单相逆变器最高限价5元/瓦；三相逆变器最高限价3元/瓦。

2．最大逆变效率不低于94%。

3．平均无故障时间不低于5年，使用寿命不低于20年。

4．须按照CNCA/CTS0004:2009认证技术规范要求，通过国家批准认证机构的认证。

5．单相逆变器质保期不低于5年；三相逆变器质保期不低于2年。

（三）独立逆变器（5千瓦以上独立光伏发电系统所用逆变器）

1．最高限价为3元/瓦。

2．直流电压等级不低于48V。

3．功率不低于5kW。

4．正弦波输出，波形失真度不低于5%。

5．逆变效率不低于85%。

6．整机质保期不低于2年。

7．平均无故障时间不低于3年，使用寿命不低于12年。

8．按照GB/T19064标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

（四）独立控制器（5千瓦以上独立光伏发电系统所用控制器）

1．最高限价为2元/瓦。

2．直流电压等级不低于48V。

3．功率不低于5kW。

4．平均无故障时间不低于3年，使用寿命不低于12年。

5．按照GB/T19064标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

6．整机质保期不低于2年。

（五）控制逆变一体机

1．最高限价为4元/瓦（以逆变部分容量确定）。

2．直流电压等级为24V。

3．逆变效率不低于80%。

4．平均无故障时间不低于3年，使用寿命不低于12年。

5．按照GB/T19064标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

6．整机质保期不低于2年。

（六）用于独立光伏系统的铅酸蓄电池

1．最高限价为1.3元/瓦时。

2．直流电压等级为2V、12V。

3．正常使用期限不低于5年。

4．产品性能符合太阳能光伏发电系统的使用特点，通过国家批准认证机构的认证。

5．质保期不低于2年。